- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 生产厂家 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.一期低压配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 10kV变压器 | SCB10-1000kVA | 台 | 2 | 成都温江区华蜀电器有限公司 | 一期低配室 |  |
| 1.2 | 10kV变压器电缆 |  | 条 | 2 |  | 一期低配室 |  |
| 1.3 | 环网柜 |  | 台 | 2 |  | 一期低配室 |  |
| 1.4 | 400V低压柜 |  | 台 | 18 | 四川电力智能配电设备有限公司 | 一期低配室 |  |
| 2.二期高压配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10kV变压器 | SCB18-630/10 | 台 | 1 | 南京大全变压器有限公司 | 二期高配室 |  |
| 2.2 | 直流系统 |  | 套 | 1 | 成都兴顺通电气有限公司 | 二期高配室 |  |
| 2.3 | 10kV开关柜 | KYN28-12 | 台 | 13 | 四川万控电气成套有限公司 | 二期高配室 |  |
| 2.4 | 10kV出线电缆 |  | 条 | 5 |  | 二期高配室 |  |
| 2.5 | 400V低压柜 |  | 台 | 6 | 四川万控电气成套有限公司 |  |  |
| 3.二期低压配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10kV变压器 | SCB18-2000/10 | 台 | 2 | 南京大全变压器有限公司 | 二期低压配电室 |  |
| 3.2 | 环网柜 |  | 台 | 2 |  | 二期低压配电室 |  |
| 3.3 | 10kV变压器电缆 |  | 条 | 2 |  | 二期低压配电室 |  |
| 3.4 | 400V低压柜 |  | 台 | 24 | 四川万控电气成套有限公司 | 二期低压配电室 |  |
| 4.二期发电机室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 柴油发电机 | YC12VTD2000-D30 | 台 | 1 | 广西玉柴船动力有限公司 |  |  |
| 4.2 | 发电机低压柜 |  | 台 | 5 |  |  |  |

- 试验项目

（一）干式变压器（包括但不限于以下内容）：

1、变压器外观检查；

2、测量绕组绝缘电阻；

3、测量绕组的直流电阻；

4、测量绕组分接头的电压比；

5、交流耐压试验；

6、检查温控器的启动温度、跳闸温度和报警温度。

（二）高压开关柜（包括但不限于以下内容）：

1、真空断路器

（1）测量绝缘电阻；

（2）测量各相导电回路电阻；

（3）交流耐压试验。

2、电流、电压互感器

（1）外观检查；

（2）绝缘电阻测试；

（3）变比测试；

（4）极性检查；

（5）交流耐压试验。

3、保护装置

（1）检查外部是否良好、清洁，可动部分及元件接触部分不得有灰尘；

（2）二次连线应接触牢靠；

（3）继电器校验时其测量值与整定值误差不应超过规定；

（4）继电保护装置的整组试验。

4、避雷器

（1）测量绝缘电阻；

（2）测量直流1mA以下的电压及75%该电压下的泄漏电流。

（三）高压电缆（包括但不限于以下内容）：

（1）测量绝缘电阻；

（2）直流耐压试验；

（3）电缆头外观检查，无发热痕迹，并紧固连接螺栓；

（四）接地系统（包括但不限于以下内容）：

（1）设备的接地检查。

（五）柴油发电机（包括但不限于以下内容）：

（1）测量绝缘电阻。

（六）绝缘工具（包括但不限于以下内容）：

（1）测量绝缘电阻；

（2）交流耐压试验。

维保需求

（一）检测部分：

每年进行一次，并出具相关报告。

分四步实施：

第一步：配合用户对配电设备停电，将所有开关退至试验位置；

第二步：工作人员分别对高压柜、变压器、电力电缆、电容等进行检测；并对设备紧固件、卫生进行清扫；

第三步：检测完工，清理现场；

第四步：配合用户对配电设备送电；

（二）维保部分：

1、每季度对设备进行一次深度的巡视检查，并出具相关报告。

2、发现设备隐患，报告用户及时处理，杜绝事故。

（三）人员要求：

- 至少配置专职项目经理1人、维保人员2人，且总人数不得低于3人。

- 人员培训：负责对采购人从事高低压配电维护人员日常巡检维护及基本操作知识培训。

（四）维保费用：

1、试验项目检测费用（包括但不限于以下内容）

预试费、检测费、人工费、安全措施费、税金、报告费及其他年检预试相关费用。

- 维保巡视检查费用（包括但不限于以下内容）

- 人工费、安全措施费、税金、报告费及其巡检相关费用。

- 现有缺陷消除、更换费用

- 一期2#变压器温控器

- 一期一台低压柜总开关显示三项电流不平衡

5、在维保期限内发现损坏或存在缺陷的零部件，需要进行消除缺限或者更换。单价在300元以内（含300元）的耗材、零部件费用包含在维保费用中，不另行支付。

- 报价清单

| - 项目名称 | - 数量 | - 报价/元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 合计价格 |  |  |  |

报价格式可自行拟定